**Приложение №2 к документации о закупке**

**«Утверждаю»**

Заместитель главного инженера

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. И. Соколов

 «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку товара:** Увлажнитель воздуха

 (наименование предмета закупки)

**1. Предмет закупки:** Поставка товара: Увлажнитель воздуха

**2. Место и условия поставки товара:** Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

**3. Срок поставки товара:** до 31.05.2023 г.

**4. Требования о включенных в цену поставляемого товара расходах:**

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

**5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):**

 Увлажнитель воздуха **предназначен для** поддержания в производственных помещениях относительной влажности в интервале 50 – 75%.

 Характеристики помещений:

1. Площадь помещения – 108 кв. м, Высота потолков – 2,96 м, Объём помещения – 319,7 куб. м.

 В помещении поддерживается температура в интервале 20 - 25°С

 Принудительная вентиляция в помещении отсутствует.

 Увлажнители с подключением к водопроводной сети. Обратный осмос.

 Два увлажнителя, 1 система водоподготовки

2. Площадь помещения – 65 кв. м, Высота потолков – 3,8 м, Объём помещения – 247 куб. м.

 В помещении поддерживается температура в интервале 20 - 25°С

 В помещении работает принудительная вытяжная вентиляция (местная вытяжка от каждого

 рабочего места)

 Общая производительность вытяжной вентиляции  - 10000 куб. м./час

 Принудительная приточная вентиляция отсутствует.

 Предпочтительно напольное размещение увлажнителя (увлажнителей) вне помещения и

 возможность подачи влажного воздуха в помещение по трубопроводам.

 Увлажнители с подключением к водопроводной сети. Обратный осмос.

 Три увлажнителя, 1 система водоподготовки

3. Площадь помещения – 36 кв. м, Высота потолков – 3,2 м, Объём помещения – 115,2 куб. м.

 В помещении поддерживается температура в интервале 20 - 25°С

 Принудительная вентиляция в помещении отсутствует.

 1 увлажнитель, система водоподготовки не требуется (есть в наличии)

4. Площадь помещения – 86,6 кв. м, Высота потолков – 6 м, Объём помещения – 519,6куб. м.

 В помещении поддерживается температура в интервале 20 - 25°С

 Принудительная вентиляция в помещении отсутствует.

 Предпочтительно напольное размещение увлажнителя (увлажнителей) и возможность подачи

 влажного воздуха в помещение по трубопроводам.

 Увлажнители с подключением к водопроводной сети. Обратный осмос.

 4 увлажнителя, 1 система водоподготовки

**6. Требования по комплекту поставки:**

 Увлажнитель воздуха,отвечающий техническим характеристикам и потребительским свойствам, установленным в п.5 настоящего Технического задания с оборудованием водоподготовки **–** 10 комплектов.

Состав комплектов поставки:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект поставки | Количество увлажнителей | Количество систем водоподготовки | Помещение, площадь |
| **1** | 1 | 1 | Площадь помещения -108 кв.м. |
| **2** | 1 |
| **3** | 1 | 1 | Площадь помещения -65 кв.м. |
| **4** | 1 |
| **5** | 1 |
| **6** | 1 | - | Площадь помещения – 36 кв.м. |
| **7** | 1 | 1 | Площадь помещения – 86,6 кв.м. |
| **8** | 1 |
| **9** | 1 |
| **10** | 1 |

**7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии):** не требуется.

**8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару:**

 Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

 Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

**9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):**

 Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком.

**10. Требования к упаковке:**

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

**11. Прочие дополнительные требования к товару:**

Дата выпуска товара – не ранее 2023 г.

Инициатор закупки (ИЗ):

Начальник энерго-механического отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. А. Уличев

 *(Начальник подразделения) (подпись, расшифровка подписи)*