СООБЩЕНИЕ от 06.09.2023 № СЗ-11430

О ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР НА поставка товара:

чиллер.

АО «КБ «Луч» сообщает о своей заинтересованности в проведении открытой процедуры закупки на право заключить договор на поставку товара: чиллер, в порядке, установленном Единым положением о закупочной деятельности АО «КБ «Луч» (утв. Приказом от 30.08.2021 № 1194 АО «КБ «Луч», в связи с решением Совета директоров от 30.06.2021).

Указанное сообщение не является публичной офертой.

АО «КБ «Луч» просит всех заинтересованных лиц представить свои предложения по стоимости поставки товара чиллер, в соответствии с требованиями к продукции, сведениями о месте и сроках поставки продукции, и по форме (Приложение 2) направить их в электронном виде (наличие электронно-цифровой подписи необязательно) (далее – Предложения).

АО «КБ «Луч» информирует, что направленные в адрес заказчика Предложения не будут рассматриваться в качестве заявки на участие в процедуре закупки или оферты на заключение договора, и не дают в дальнейшем каких-либо преимуществ для лиц, подавших указанные Предложения.

АО «КБ «Луч» сообщает всем заинтересованным лицам, что не будут учитываться Предложения:

1) полученные по окончании установленного срока подачи Предложений;

2) полученные от лиц, сведения о которых включены в реестр недобросовестных поставщиков, согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/ или Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) полученные из анонимных источников;

4) полученные от лиц, с которыми ранее заказчиком были заключены договоры/контракты, в ходе исполнения которых заказчиком были выявлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств с применением к поставщику (подрядчику, исполнителю) неустойки и / или заказчиком было инициировано расторжение договора/контракта в одностороннем порядке в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору;

5) оформленные с нарушением требований, установленных настоящим сообщением, в том числе, но не исключительно:

а) не содержащие цену за единицу продукции (или комплект);

б) имеющие внутренние противоречия, арифметические ошибки, расхождения, свидетельствующие о возможности двусмысленного толкования представленного предложения;

в) сканированные копии неподписанных документов.

Рассмотрение заказчиком поступивших Предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие Предложения и иных лиц о результатах рассмотрения.

По результатам рассмотрения Предложений заключение договора не осуществляется.

Предложения принимаются по адресу: АО «КБ «Луч», 152920, Ярославская область, г. Рыбинск, бульвар Победы, д. 25, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23, факс (4855) 28-58-35,   е-mail: enk@kb-lutch.ru, Комиссарова Екатерина Николаевна, начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности.

Срок подачи Предложений: до 13 сентября 2023 года.

Приложения:

1. техническое задание;

2. форма ответа с предоставлением ценовой информации.

С уважением,

Начальник отдела по организации и планированию закупочной деятельности

Комиссарова Екатерина Николаевна, тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-23

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

/Е.Н. Комиссарова/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель:

специалист отдела по организации и планированию

закупочной деятельности

А.В. Бакарева

тел.: (4855) 28-58-36 доб. 4-24

Приложение № 1

к сообщению о заинтересованности от 06.09.2023 № СЗ-1430

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: чиллер.

- 1. Предмет закупки:

- Поставка товара: чиллер.

- 2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

- 3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Товар в полном объёме должен быть поставлен в срок до 15.02.2024г.

Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

- 4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, маркировку, экспедирование, гарантийное обслуживание, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, выполнение пусконаладочных работ, инструктаж рабочих на территории предприятия-заказчика, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

- 5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Потребительские свойства:

- Для охлаждения лазера мощностью 5 кВт.

- Наличие функций аварийной защиты.

- Капиллярный дроссельный редуктор.

- Обеспечение контроля температуры с точностью до 1 градуса по Цельсию.

- Не менее двух настраиваемых пользователем режимов контроля температуры: постоянная температура и интеллектуальное управление.

Технические характеристики:

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Рабочая частота | 50 Гц |
| Мощность охлаждения номинальная (Холодопроизводительность) | Не менее 16 кВт |
| Мощность компрессора | Не менее 5 кВт |
| Мощность насоса | Не менее 1 кВт |
| Производительность насоса | Не менее 100 л/мин |
| Емкость бака | Не менее 70 л |
| Габаритные размеры | Не более 105*71*133 см |

- 6. Требования по комплекту поставки:

Чиллер – 2 шт.

• Вместе с каждой единицей Товара должны поставляться следующие документы:

- паспорт на русском языке – 1 шт.

- руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт.

- 7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии):

Поставщик должен обеспечить проведение полного объема пуско-наладочных работ на территории Заказчика. При проведении пуско-наладочных работ Поставщик должен провести инструктаж технического персонала Заказчика на территории Заказчика  в течение 1 - 2 рабочих дней.

- 8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

• Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

• Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

• Товар поставляется полностью укомплектованным, заправленным техническими жидкостями в необходимом объеме и готовым к эксплуатации.

- 9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

• Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком. Если производитель предоставляет гарантийный срок на Товар более 12 месяцев, Поставщик обязан предоставить  гарантийное обслуживание на срок, равный сроку производителя.

• Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком  в течение всего гарантийного срока.

• Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

- 10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

- 11. Прочие дополнительные требования к товару:

• Дата выпуска Товара – не ранее 2023 года.

• Поставщиком должна быть предоставлена информация о производителе поставляемого Товара с указанием на товарный знак, артикулярные номера (в случае наличия).

• Поставщик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на территории Заказчика и должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на территории Заказчика, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных.

Приложение № 2

к сообщению о заинтересованности от 06.09.2023 № СЗ-1430

_________________ [указать полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, адреса места регистрации (для юридического лица), Ф.И.О., адрес регистрации (для физического лица), ИНН, ОГРН (для юридического лица), контактные данные] в ответ на ваше сообщение о заинтересованности от 06.09.2023 № СЗ-1430 сообщает запрошенную ценовую информацию по состоянию на [указать дату, на которую действительна ценовая информация].

| № п/п | Наименование каждой единицы товара, работы, услуги (или комплекта) | Ед. изм. | Кол-во в ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Ставка НДС, % | Итого за указанное количество с НДС, руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | х | х | х | х |  |  |

_______________________________________

(Ф.И.О., должность, контактный телефон)

______________/______________________/

(подпись/расшифровка подписи)

Исполнитель: _____________________

(контактный телефон исполнителя)