Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Главный инженер

________________ И.О.Москвин

«____»___________2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ

1. Предмет закупки:   Выполнение работ: Разработка рабочей и сметной документации по проектированию приточных  и вытяжных систем вентиляции.

2. Место и условия выполнения работ:

Выполнить работы по адресу: Российская Федерация, 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

3. Срок поставки выполнения работ: до  15.04.2024г.

4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы и затраты по исполнению договора причитающееся вознаграждение, сумма всех  налогов, сборов и других обязательных платежей.

5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Рабочая и сметная документация должна быть выполнена и оформлена в соответствии с действующими нормативными документами, в том числе:

- Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

- СанПиН 2.24.546(8)-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»

- «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ"

Состав и объем рабочей и сметной  документации:

- Рабочая и сметная документация раздел «Вентиляция»

- Рабочая  и сметная документация раздел «Теплоснабжение»

- Рабочая и сметная документация раздел «Электроснабжение»

- Рабочая и сметная документация раздел «Водоснабжение и водоотведение»

- Рабочая и сметная документация раздел «Архитектурные решения»

6. Требования к объему выполняемых работ:

Произвести разработку рабочей и сметной документации на основе краткого содержания и описания работ, а так же на основе технологических планировок новых производственных участков, в соответствии с Приложением 1 и 2 к Техническому заданию.

Разработанная  рабочая и сметная документация поставляется  в 2-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр поставляется на электронном носителе (текстовая часть – в среде «WORD» и формате «PDF», графическая часть - в среде «AutoCAD» и формате «PDF»).

7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии): нет.

8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемым работам:

Технические решения, принятые в рабочей документации, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектно-сметной документацией мероприятий.

9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг): Гарантийный срок 36 (тридцать шесть)месяцев с даты приемки выполненных работ Заказчиком и подписания соответствующего акта сдачи-приемки выполненных работ

В случае выявления в течение гарантийного срока недостатков результата работ, Подрядчик обязан за свой счет и в срок, указанный в Договоре, устранить выявленные недостатки, а также возместить убытки, понесенные Заказчиком

Инициатор закупки (ИЗ): Начальник отдела 81

(Начальник подразделения)

______________________С.А. Уличев

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение 1

к Техническому заданию

Краткое содержание и описание работ.

1. Разработка  рабочей  и сметной документации осуществляется на основе Технологических планировок и Технических заданий подразделения, в связи с  организацией  новых  участков:

- участок лазерной обработки металлов;

- слесарный участок;

- волноводный участок.

2. Для участка лазерной обработки металлов требуется  спроектировать общеобменную приточно-вытяжную систему (приточную и  вытяжную общеобменную системы) с равномерной разводкой по помещению. В  холодный период времени необходим приток свежего тёплого воздуха,  в тёплый период времени –  охлаждающий  воздушный поток воздуха. При проектировании учесть производительность от двух  местных вытяжных систем. Климатическое оборудование расположить в помещениях технического этажа (приточная и вытяжная камеры), расположенного на кровле трехэтажного здания.  Воздуховоды от приточно-вытяжной системы подсоединить к существующим воздуховодам подходящих диаметров, проходящих в вентиляционной шахте  с 1го (в потолочном перекрытии) по технический этаж транзитом (помещение 112). Транзитные приточной и вытяжной воздуховоды по техническому этажу  спроектировать новые.

3.  Для слесарного участка требуется  спроектировать  общеобменную приточно-вытяжную систему с равномерной разводкой по помещениям, с притоком тёплого и охлажденного воздушного потока в зависимости от периода года. Климатическое оборудование расположить  на техническом  этаже. Воздуховоды от приточной и вытяжной системы подсоединить к существующим воздуховодам, проходящих в вентиляционной шахте  с 1го (в потолочном перекрытии по технический этаж транзитом  (П-3 и В-18).  Для  трёх офисных помещений   предусмотреть разводку проектируемой приточно-вытяжной  системы по помещениям.

Спроектировать две местные вытяжные системы:

А) рабочие место (поз.3) -  место пайки, местный отсос типа DELI с  креплением  на стену (на опоре), вытяжной канальный вентилятор (монтаж в помещении или в стене), с закрывающейся жалюзийной решёткой  на фасаде (ось А) для предотвращения попадания холодного воздуха в не рабочем состоянии.

Б) рабочие место (поз.2) – место шлифовки.

Спроектировать общеобменную вытяжную вентиляцию для двух санузлов, расположив канальный вентилятор в помещении (или в стене)  в шумоизолированном корпусе   с закрывающейся жалюзийной решёткой  на фасаде (ось А) для предотвращения попадания холодного воздуха в не рабочем состоянии.

4.   Для волноводного участка  спроектировать общеобменную приточно-вытяжную систему (приточную и  вытяжную общеобменную системы) с равномерной разводкой по помещению.  В  холодный период времени необходим приток свежего тёплого воздуха,  в тёплый период времени –  охлаждающий  воздушный поток воздуха. Климатическое оборудование расположить в помещениях технического этажа (приточная и вытяжная камеры), расположенного на кровле трехэтажного здания.  Воздуховоды от приточно-вытяжной системы подсоединить к существующим воздуховодам подходящих диаметров, проходящих в вентиляционной шахте  с 1го (в потолочном перекрытии) по технический этаж транзитом (помещение 112). Транзитные приточной и вытяжной воздуховоды по техническому этажу  спроектировать новые. Для   офисного помещения  так же предусмотреть разводку проектируемой приточно-вытяжной  системы.

Спроектировать  местную вытяжную систему от двух  рабочих мест (поз.1) -  места пайки, местные отсосы типа DELI с  креплением  на стену (на опоре), вытяжной канальный вентилятор (монтаж в помещении или в стене), с закрывающейся жалюзийной решёткой  на фасаде (ось А) для предотвращения попадания холодного воздуха в не рабочем состоянии.

Для отвода тепла из замкнутого помещения компрессорной спроектировать приточно-вытяжную систему, воздуховоды подсоединить к существующим транзитным (помещение 112).

5. Для всех проектируемых систем,  в связи  с  небольшими высотами помещений (3м), в местах  расположения ригелей предусмотреть заужение воздуховодов по высоте. Все проектируемые воздуховоды должны быть спроектированы в металле, без гибкой подводки, на бандажном или ниппельном соединении. Скорость воздушного потока в приточных анемостатах должна быть минимально допустимой, как и подвижность воздуха в рабочих зонах. Предусмотреть возможность ручного регулирования потока воздуха раздаточных и вытяжных  решёток. При проектировании мощности приточных установок учитывать производительность местных и общеобменных систем на участках. При прохождении магистральных воздуховодов через стены и перегородки предусмотреть противопожарные клапана.

6. Разработка раздела АР в части размещения металлоконструкций климатического оборудования, замены приточных решеток, установки внутренних ставней, проектирование холодных приточных камер для забора воздуха.

7. Произвести запрос коммерческих предложений для формирования сметной документации, учитывая актуальность, основные технические характеристики и габаритные размеры систем. Предоставить Заказчику на ознакомление до сдачи результатов выполненной работы.

8. Сметную документацию предоставить на все виды работ по ФЕРам в базовых ценах 2001 года и текущих ценах на момент выпуска документации для каждой вентиляционной системы в отдельности.

9. Провести разработку по нормам пожарной безопасности. Системы вентиляции должны отключаться от сигнала пожарной сигнализации. При использовании нескольких автономных  контроллеров для каждой системы вентиляции подключение пожарной сигнализации должно осуществляться в одном месте.

10. Разработку рабочей и сметной документации произвести на основании проектной документации, подготовленной Подрядчиком, и сдать в два этапа:

I этап: Рабочая и сметная документация: Схемы в плане, аксонометрия, спецификация и сметы.

Содержание: разводка воздуховодов всех проектируемых систем  с диаметрами, длинами  и  оборудованием проектируемых на  1-м этаже с монтажом (окончательный вариант).

Срок сдачи 15.12.2023г.

II этап: Рабочая и сметная документация: Схемы в плане, аксонометрия и сметы (окончательный вариант).

Содержание: доделанная рабочая и сметная документация. Сметы на  оборудование, материалы и монтаж  (технический этаж).

Срок сдачи 15.04.2023г.