Приложение №2 к документации о закупке

«Утверждаю»

Главный инженер

________________  И. О. Москвин

04.09.2023

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара: чиллер.

## 1. Предмет закупки:

## Поставка товара: чиллер.

## 2. Место и условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Поставить на условиях DDP, согласно ИНКОТЕРМС-2000, по адресу: 152920, Ярославская область, город Рыбинск, бульвар Победы, дом 25.

Поставщик осуществляет доставку Товара, производит погрузку-разгрузку собственными силами или с привлечением третьих лиц.

## 3. Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Товар в полном объёме должен быть поставлен в срок до 15.02.2024г.

Допускается досрочная поставка по согласованию с Заказчиком.

## 4. Требования о включенных в цену поставляемого товара (работ, услуг) расходах:

В общую сумму договора должны быть включены все расходы, в том числе: стоимость товара, расходы на доставку до склада Заказчика, перевозку, страхование, упаковку, маркировку, экспедирование, гарантийное обслуживание, стоимость полного комплекта технической документации на русском языке, выполнение пусконаладочных работ, инструктаж рабочих на территории предприятия-заказчика, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

## 5. Технические характеристики и потребительские свойства (не хуже):

Потребительские  свойства:

- Для охлаждения лазера мощностью 5 кВт.

- Наличие функций аварийной защиты.

- Капиллярный дроссельный редуктор.

- Обеспечение контроля температуры с точностью до 1 градуса по Цельсию, теплоноситель - дистиллированная вода, температура 18-24 градуса по Цельсию.

- Не менее двух настраиваемых пользователем режимов контроля температуры: постоянная температура и интеллектуальное управление.

Технические характеристики:

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Рабочая частота | 50 Гц |
| Мощность охлаждения номинальная (Холодопроизводительность) | Не менее 16 кВт |
| Мощность компрессора | Не менее 5 кВт |
| Мощность насоса | Не менее 1 кВт |
| Производительность насоса | Не менее 100 л/мин |
| Емкость бака | Не менее 70 л |
| Габаритные размеры | Не более 105*71*133 см |

## 6. Требования по комплекту поставки:

Чиллер – 2 шт.

• Вместе с каждой единицей Товара должны поставляться следующие документы:

- паспорт на русском языке – 1 шт.

- руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт.

## 7. Требования к проведению пусконаладочных работ (при наличии):

Поставщик должен обеспечить проведение полного объема пуско-наладочных работ на территории Заказчика. При проведении пуско-наладочных работ Поставщик должен провести инструктаж технического персонала Заказчика на территории Заказчика  в течение 1 - 2 рабочих дней.

## 8. Общие эксплуатационные и технические требования к поставляемому товару (работам, услугам):

• Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, несерийного оборудования, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

• Товар должен быть поставлен комплектно, и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

• Товар поставляется полностью укомплектованным, заправленным техническими жидкостями в необходимом объеме и готовым к эксплуатации.

## 9. Требования к гарантийному и техническому обслуживанию товара (работ, услуг):

• Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента получения Товара Заказчиком. Если производитель предоставляет гарантийный срок на Товар более 12 месяцев, Поставщик обязан предоставить  гарантийное обслуживание на срок, равный сроку производителя.

• Гарантийное обслуживание Товара должно осуществляться Поставщиком  в течение всего гарантийного срока.

• Все расходы на обслуживание Товара в гарантийный срок осуществляются за счет Поставщика.

## 10. Требования к упаковке:

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, транспортировке и хранении. Тара и упаковка, в которой отгружается Товар, должна иметь соответствующую данному виду Товара транспортную и товарную маркировку. Тара является невозвратной, если иное не согласовано Сторонами. Упаковка должна быть без видимых нарушений ее целостности.

## 11. Прочие дополнительные требования к товару:

• Дата выпуска Товара – не ранее 2023 года.

• Поставщиком должна быть предоставлена информация о производителе поставляемого Товара с указанием на товарный знак, артикулярные номера (в случае наличия).

• Поставщик принимает на себя обязательство по соблюдению правил пропускного и внутри объектового режима, внутренних положений и инструкций, действующих на территории Заказчика и должен представить список сотрудников, привлеченных к выполнению работ на территории Заказчика, с указанием Ф.И.О, года рождения и паспортных данных.

Инициатор закупки (ИЗ):

Главный энергетик, механик-начальник энерго-механического отдела

______________________ С. А. Уличев

(подпись, расшифровка подписи)